SYSTEM Behovsstyrd ventilation VAV

Objektsnr:	2424 Öjersjö brunn – LB07

Betjänar:	Gymnastikhall, Omklädningsrum, Kontor

Placering:	HUS G – Dynamiken plan 2

Apparatskåp:	AS01

ALLMÄNT

LB07 är ett behovsstyrt aggregat med återluft- och värmefunktion

Fabrikat: Komfovent levererat utan integrerat styr

Styrning

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

Tidsinställningar

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i HMI/ÖS

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

- Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto)

- Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).

- Förlängd drift via tryckknapp.

- Kalenderstyrning via ÖS  (Till/Från/Lokal).

- Inställd tidkanal i ÖS

- Global tidkanal i ÖS

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Uppstart

Vid uppstart styrs värmeventilen till maxöppningsgrad oavsett utomhustemperatur, värmeåtervinning styrs till maximal återvinning och avluftspjäll öppnar. Vid indikation öppet eller efter [60s] startar frånluftsfläkt, uteluftsspjäll samt spjäll till omklädningsrum öppnar och vid indikation öppet uteluftsspjäll eller efter [60s] startar tilluftsfläkt. Efter avslutad uppstart vidtar normal reglering.

Stopp

Vid stopp stänger samtliga motordrivna spjäll.

Funktion för förregling av inbrottslarm

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom inställbar tid från start stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet.

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Funktionen förreglas vit nattvärme/kyla.

Förlängd drift

Via tryckknapp kan aggregatet startas för förlängd drift under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS. Tryckknapp för förlängd ventilation är placerad i gymnastikhall.

Nattvärme

Nattvärme startar om medelvärdet av inomhustemperaturen underskrider inställd startgräns, och följande villkor är uppfyllda:

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Utetemperatur under inställd gräns.

Aggregatet startar i följande sekvens. Ute- och avluftsspjäll, värmeåtervinning samt frånluftsfläkt förreglas. Spjäll till områden med annan värmekälla stängs och alla spjäll för behovsstyrning går till sitt maxläge. Återluftspjäll öppnar, tilluftsfläkt startar och styr till aktuellt tryckbörvärde. Värmeventilen styrs så att tilluften håller, inställbar temperatur, varmare än sitt beräknade börvärde.

Nattvärmen stoppar när inomhustemperaturen gått över inställd stoppgräns, om avlarmning av byggnaden sker eller något av övriga startvillkor upphört att gälla.

Nattkyla

Nattkylan startar om medelvärdet av inomhustemperaturen överskrider inställd startgräns, utetemperatur är lägre än inomhustemperatur med inställd startdifferens och följande villkor är uppfyllda:

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Utetemperatur över inställd gräns.

Aggregatet startar, värmeventiler är stängda och värmeåtervinning är stoppad. Alla spjäll för behovsstyrning går till sitt maxläge.

Nattkylan stoppar när inomhustemperaturen sjunkit under inställd stoppgräns, om tilluftstemperaturen överstiger rumstemperaturen, om avlarmning av byggnaden sker eller något av övriga startvillkor upphört att gälla.

Injusteringsläge maxflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck. VAV/forceringspjäll styrs till sina max lägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem. Injusteringsläge maxflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

De larm som kan triggas när injusteringsläget är aktivt ska blockeras.

Injusteringsläge minflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck. VAV/forceringspjäll styrs till sina min lägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem. Injusteringsläge minflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

De larm som kan triggas när injusteringsläget är aktivt ska blockeras.

Pumpstyrning

Pumpar kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpar i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning nedan.

- Pumpdrift är blockerad över inställbar utetemperatur.

- Pumpen startas om värmeventiler öppnar över inställd gräns

- Pumpen stoppas om värmeventiler varit stängda i inställbar tid.

Pumpen motioneras under 5 minuter efter att den varit stoppad >168 timmar oavsett övriga villkor.

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i drift och med temperaturer enligt nedan beräkningsformel:

Temperaturverkningsgrad = (GTfrånluft-GTavluft) / (GTfrånluft-GTuteluft) *100.

Larm för låg verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Aggregatet är i drift.

- Reglersignal för värmeåtervinning i max.

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla.

Aktuellt driftfall

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, förlängd drift på grund av, förlängd drift, nattkyla, injusteringsläge minflöde, injusteringsläge maxflöde, kylåtervinning, serviceläge och centralt brandlarm.

SKYDD

Förreglingar

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Cirkulationspumpen förreglar fläktar när pumpen är i ordinarie drift. Tilluftsfläkten/fläktarna och frånluftsfläkten/fläktarna är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

- Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

- Pump i värmesystem ej i drift om värmeventiler är öppna över inställd gräns.

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

Frysskydd

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur och stoppar aggregatet för att undvika sönderfrysning. Vid utlöst larm öppnar värmeventilen till 100 %, pump startar, fläktar stoppar och spjäll stänger.

Utlöst frysvakt återställs manuellt via tryckknapp i HMI eller ÖS under förutsättning att temperatur i returledningen överstiger inställbart värde.

Rökdetektor/brandlarm

Utlöst rökdetektor i tilluften eller centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst rökdetektor eller centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm startar aggregatet enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar.

Brandfunktioner via centralt brandlarm provas genom att bryta larmkretsen via frånskiljbara plintar i apparatskåpet.

Reglering

Temperatur i idrottshallen

Det är endast ventilationsaggregatet som reglerar temperaturen i idrottshallen.

Temperaturen i hallen ska vara [18oC]

Temperaturen på tilluften utetempkompenseras med kurva om 5 brytpunkter. Beräknat börvärde min- och max-begränsas via separata inställningsvärden.

Om medeltemperaturen i hallen är under sitt börvärde triggas dess PI-regulator i följande sekvens

- Regulator [0%], ingen påverkan.

- Regulator [20%] max påverkan tilluftstemperatur.

- Regulator [40%] max påverkan spjällöppning för bägge spjällen till hallen

- Regulator [100%] max påverkan tryckbörvärde.

Regleringen för tilluftstemperatur sker i sekvens vid ökat värmebehov:

- Värmeväxlarens varvtal ökar

- Värmeventil för hallen öppnar

Omvänd funktion vid kylbehov.

Temperatur i övriga utrymmen

Temperaturen i övriga utrymmen regleras med vattenburna radiatorer. Därmed utetempkompenseras tilluften med kurva om 5 brytpunkter. Beräknat börvärde min- och max-begränsas via separata inställningsvärden.

Luftkvalité i idrottshallen

Det finns två koldioxidmätare i hallen. En på vardera sida om hallens avdelare. Gränsvärdet ska kunna sättas [600ppm] separat. Mätarna har var sin PI-regulator.

Om gränsvärdet för någon av mätarna överskrids triggas dess regulator att öppna tillhörande spjäll från 0-100%

Om något av spjällen är öppna 100% triggas nästa steg, PI-regulator för tryckbörvärdesförskjutning från min till max

Överstyrning

För att kunna testa olika regler-funktioner så kan alla styrande värden ställas manuellt i HMI och ÖS.

Returvattenreglering

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

Kylåtervinning

Under sommarperiod, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen, startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen är 0,2 grader lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43).

Vid kylåtervinning styrs värmeväxlaren till 100 % och värmeventilen stänger.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Mätning (Tabell för komponenter med mätning)

SFP

SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och frånluftsfläkt.

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).

SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten kW/m3/s i HMI och ÖS.

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal |
| GT42 | Temperatur i avluftkanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftkanal |
| GM40 | Relativ fuktighet i frånluftskanal |
| EM20 | Aktiv eleffekt samtliga fläktar i systemet |
| TF1 | Drifttidsmätning |
| FF1 | Drifttidsmätning |
| P1 | Drifttidsmätning |

Inställningsvärden

| Värden för | Benämning | Inställning |
| --- | --- | --- |
| LB07 | Tidkanal Idrottshallar Tidkanal skola Tidkanal boende/kontor Aggregatet har drifttidsmätning | 06:00-18:00 måndag-fredag 07:00-17:00 måndag-fredag Kontinuerlig drift |
| Brandspjälls motion | Boende/Kontor: Med aggregat i drift Skolor: Med aggregat avstängt | Onsdag 08:00 Onsdag 21:00 |
| TF1/FF1 | Frånslagsfördröjning vid ej avlarmad anläggning | 60 min |
| FF1 | Startfördröjning frånluftsfläkt | 0 min, inställbart mellan 0 och 3 minuter. |
| ST21 | Startfördröjning uteluftsspjäll | Startfördröjning FF1 + 3 min, inställbart mellan 1 och 5 minuter. |
| TF1 | Startfördröjning tilluftsfläkt | Startfördröjning FF1 + ST21 + 1 min, inställbart mellan 1 och 3 minuter. |
| GT10 | Temperaturbörvärde tilluft | Ute/ Tilluft 15 °C / 18,0 °C 5 °C / 18,0 °C 0 °C / 18,0 °C -5 °C / 18,0 °C -15 °C / 18,0 °C |
| GT10 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C 18,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| TK10 | Förlängd drift timer | 120 min. |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp Mingräns retur vid drift Frysskydd stoppar aggregat | 15 °C 12 °C 7 °C |
| Nattkyla | Tidkanal | mån-fre 21:00-07:00 |
|  | Inomhustemperatur gräns för start | >23 °C |
|  | Inomhustemperatur gräns för stopp | <19 °C |
|  | Temp. diff. uteluft- och rumstemperatur för start | >2 °C |
|  | Utetemperaturgräns | >12 °C |
| PI-regulator | Temperatur i Idrottshall | P= I= |
| PI-regulator | Temperatur i Idrottshall | P= I= |
| PI-regulator | Tryck | P= I= |
| PI-regulator | etc | P= I= |

Larm

| Objekt | Förklaring | Larmgrupp | Larmfördröjning | Larmgräns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Givarfel | Alla analoga givare, inkl. rumsgivare | 51 | 0 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GF41/GF42 | Flödesavvikelse mellan tilluft och frånluft | 41 | 60 min | +/-20% |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GP1x | Tryckavvikelse tryckhållningsspjäll | 41 | 10min | +/-10% |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GT11 | Avvikelselarm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| GT12 | Avvikelselarm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <17°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| Rumxxx-GT10 | Temperaturavvikelse | 41 | 30 Min | +10/-3 av BV |
| GT80 | Returvattenregulator Frysvakt | 41 11/41 | 5 min 0 min | <10°C <7°C |
| GX70 | Rökdetektor Rökdetektor servicelarm | 31 41 | 0 min 5 min |  |
| P1 | Driftfel Handkörning Frånslagen Säkerhetsbrytare | 11/13 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| ST6xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |
| TF1 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TF1:2 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1:2 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TK1 | Förlängd drift >24 timmar | 41 | 5 min |  |
| VVX | Summalarm Låg verkningsgrad | 41 | 5 min 60 min | <60% |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |

Yttre Apparatlista

| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V | I/O | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V | I/O | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT41 LB0X-GM40 | Kombinerad temperatur- och fukttransmitter kanal, 24VAC 0–100% Rh 0-10V resp. 0–50°C 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) | I/O | Rum NNNN |
| LB0X-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0–100% rh | I/O | Rum NNNN |
| LB0X-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC | I/O | Korridor NNNN |
| RUMxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 | I/O | (framgår av beteckning) |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar | I/O | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |
| LB0X-ST9xx | Spjällställdon modulerande, gångtid <90 sek, 10Nm 24VAC 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP1x | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–300 Pa | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV2x | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT12 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST1x | Spjällställdon on/off utan fjäderåtergång, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid | I/O | Ovan kåpa 1 i kök NNNN |